5
12



РОССИЯ

АО «Полаир-Недвижимость»
CПЛИТ-СИСТЕМА

 ХОЛОДИЛЬНАЯ
“Professionale”
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
                                     [image: image1.png]ERL




Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: 
        ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.32806/21 действительна по 05.09.2026.
Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу: 

 АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

kachestvo@ polair.com
http://www.polair.com
Производственная база: АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

                                                          СОДЕРЖАНИЕ

                                             

                                                                               Стр.

 Введение                                                                                  

 1.  Описание и работа изделия                                                           

 1.1. Назначение изделия






            
3 

 1.2. Технические данные







            3

 1.3. Устройство и работа изделия






            3

 2.   Паспортные данные

 2.1. Комплектность поставки







11                

 2.2. Свидетельство о приемке







11
 2.3.  Гарантия изготовителя







12
 3.   Использование по назначению

 3.1. Общие указания








 13
 3.2. Эксплуатация 








            13
 3.3. Меры безопасности








 13
 3.4. Правила монтажа








 16
 3.5. Порядок работы








 16
 3.6. Возможные неисправности и способы их устранения

                        16
 3.7. Правила хранения








 16
 3.8. Транспортирование








 16
 3.9. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите
        окружающей среды                                                                                                   16
 4.   Техническое обслуживание

 4.1. Общие указания 








 17
 5.   Приложения
5.1. Приложение А. Рекомендации по подбору холодильных машин
                        19
 5.2. Приложение Б. Акт пуска в эксплуатацию (образец)



 21
 5.3. Приложение В. Акт технического состояния (образец)


             22                                  

 5.4. Приложение С. Описание процесса программирования (прилагается)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления 

с устройством, правилами эксплуатации сплит-системы.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в "Руководство по эксплуатации" необходимые изменения в любое время.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению предприятия-изготовителя.

Настоящее "Руководство по эксплуатации " включает в себя паспортные данные.

Внимание!  Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим "Руководством по эксплуатации" и четко следовать его указаниям

Предприятие-изготовитель полностью снимает с себя ответственность за вред, причиненный людям или материальным ценностям вследствие несоблюдения предписаний данного "Руководство по эксплуатации".

Не теряйте данное "Руководство по эксплуатации" с целью дальнейшего использования.

           1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Сплит-системы холодильные “Professionale” с муфтовыми соединениями (далее "сплит-системы") среднетемпературные (тип SM…Р) и низкотемпературные (тип SB…Р) предназначены для создания холода в торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95.

Сплит-системы изготовлены в климатическом исполнении "У2" для работы в условиях окружающего воздуха:

- при температуре от +10 до +32°С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно;

- не ниже минус 30°С до +32°С и относительной влажности 75(±5)% - уличный вариант (U).  
1.2. Технические данные

Основные технические характеристики сплит-систем представлены в табл.1. 

Температура во внутреннем объеме, создаваемая сплит-системами типов:

SМ … от минус 5 до +5 (С; (от минус 5 до +10 (С по согласованию с потребителем)
SВ … не выше минус 18 (С; (от минус 18(С  до минус 25(С по согласованию с 
         потребителем)

1.3. Устройство и работа изделия


Сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Внутренний блок – воздухоохладитель – состоит из батареи испарителя с вентиляторами и отделителя жидкости. Наружный (компрессорно-конденсаторный) блок (ККБ) состоит из компрессора с пускозащитной аппаратурой, конденсатора, фильтра-осушителя, реле высокого давления, заключенных в корпус.
Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры в пределах  дифференциала производится с помощью электронного регулятора температуры (контроллера) с выносным пультом, датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.

Сплит-система оснащена системой автоматического оттаивания снеговой «шубы» на испарителе с помощью электрических нагревательных элементов с последующим отводом образующейся влаги за пределы внутреннего объема камеры.                                                      

Внешний вид изделий показан на рис.1.
Габаритные и присоединительные размеры наружного и внутреннего блоков сплит-систем серии 121Р и 221Р показаны на рис.2 и 3.
Рис.1 Внешний вид изделий
[image: image2.jpg]121 cepus CIUTHT-CHOTEM
"Professionale"

Bueuruu#t 610K





[image: image3.jpg]221 cepus CIUUT-CHCTEM
"Professionale”

\ BHyTpeHHuUi1 610K

Buenuii 6710k





Рис.2    Габаритные и присоединительные размеры внешнего и внутреннего 

                                           блоков сплит - систем серии 121Р
[image: image4.jpg]=R

385
225

DDLAID

70

31

704





[image: image5.jpg]20

550

399
475





Рис.3    Габаритные и присоединительные размеры внешнего и внутреннего 

                                           блоков сплит - систем серии 221Р
[image: image6.jpg]305
530

690

790





[image: image7.jpg]{

1050

280

399
475

20

57

1010





Таблица 1 – технические характеристики сплит-систем 
	Тип
	Наименование параметров

	
	Холодо

произ-водите

льность

Вт,

    не   менее
	Номи

наль

ный ток,

А


	Потреб

ляемая

мощ-

ность, Вт, 

   не более
	Расход

эл.эер

гии за сутки. кВт.ч,

  не более


	Система

эл.пита

нияа
	Габаритные

размеры, мм

     1 -    LxBxH
  2  -    LxBxH
	Масса

кг

1

  2
	Рекомен-дуемая доза
заправки

хлад –агента (R404A), 
г

	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	

	Среднетемпературные

	SМ109P
	836
	3,0
	600
	10
	+
	
	650х512х278
490х315х704
	13

44
	530

	SМ111P
	893
	3,8
	760
	12
	+
	
	650х512х278
490х315х704
	13

44
	530

	SМ113P
	1073
	4,9
	1000
	15
	+


	
	650х512х278
490х315х704
	13

48
	630

	SМ115P
	1191
	5,8
	1180
	18
	+
	
	650х512х278
490х315х704
	13

48
	630

	SМ218P
	1609
	6,0
	1220
	19
	+
	
	1050х512х278
790х315х704
	20
51
	850

	SМ222P
	1918
	3,7
	1700
	26
	
	+
	1050х512х278
790х315х704
	20
56
	950

	SМ226P
	2154
	4,8
	2200
	28
	
	+
	1050х512х278
790х315х704
	20
56
	890

	Низкотемпературные

	SВ108P
	807
	4,8
	1000
	17
	+
	
	650х512х278
490х315х704
	13
48
	530

	SВ109P
	935
	5,8
	1200
	25
	+
	
	650х512х278
490х315х704
	13
50
	630

	SВ211P
	1263
	6,3
	1300
	26
	+
	
	1050х512х278
790х315х704
	19
58
	730

	SВ214P
	1485
	3,9
	1700
	27
	
	+
	1050х512х278
790х315х704
	19
59
	800

	SВ216P
	1709
	4,8
	2100
	30
	
	+
	1050х512х278
790х315х704
	19
67
	730


               Примечание:
1.   Расход электроэнергии – при температуре окружающей среды 26°С; (для сплит-систем типа SМ значения указаны при 0°С во внутреннем объеме камеры; для сплит-систем типа SВ значения указаны при минус 18°С во внутреннем объеме камеры)
2. При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру, рекомендуемый объем камеры выбирается в 1,5 раза больше, чем в случае установки одной сплит-системы данного типа.

3. Система эл. питания -допускаемое отклонение от +10 до минус 15% от номинального
напряжения.

4. Габаритные размеры даны без учета выступающих трубок и муфт для кабеля.
5.  Хладагент R404А – смесь фреонов: R134а-4%, R143а-52%. R125-44%.
6. Рекомендации по подбору среднетемпературных и низкотемпературных сплит-систем в зависимости 
от объема камеры с учетом внешних температур см. Приложение А.
Таблица 2 – диаметры соединительных труб 

	Наименование сплит-системы
	Диаметр соединительной трубы, мм

	
	всасывающая
	нагнетающая

	SM109P
	12
	8

	SM111P
	12
	8

	SM113P
	12  
	8

	SM115P
	12  
	8 

	SM218P
	12  
	8

	SM222P
	12
	8

	SM226P
	12
	8

	
	
	

	SB108P
	12
	8

	SB109P
	12
	8

	SB211P
	12
	8

	SB214P
	16
	8

	SB216P
	16
	8


Описание электрической схемы

Схемы электрические принципиальные приведены на рис. 4 и 5.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ   

          А1     - регулятор электронный (контроллер)
         MC     - электродвигатель компрессора

        MVC     - электродвигатель вентилятора конденсатора

        MVE     - электродвигатель вентилятора испарителя
        R1      - датчик температуры охлаждаемого объема

        R2      - датчик температуры батареи испарителя
          K1      - пускатель магнитный компрессора

          К3      - пусковое реле
        TR1*     - термостат (на температуру 5°С) 

      Сr, Cs       -  конденсатор (рабочий, пусковой)
          ES     - ТЭН оттаивания батареи испарителя

          EB     - ТЭН поддона

        ЕSC     - ПЭН трубки слива                                                                   

          EC*     - подогрев контроллера
       EMC*     - подогрев компрессора

         РМ      - реле высокого давления

          КВ      - клавиатура дистанционная
         HLC     - светильник светодиодный
          SD      - клеммы штырьевые
         SP1*   - прессостат (уставка 14 bar, диф. 3 bar)

    * - для машин, работающих при пониженной температуре окружающего воздуха;
           Сплит-система питается от силовой сети через автоматический выключатель. Для пуска в работу необходимо нажать на клавишу ON/OFF клавиатуры дистанционной КВ, при этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания (см. Приложение С).

ВНИМАНИЕ!  При использовании дистанционного регулирования нагрузки электронного регулятора всегда запитаны и находятся под напряжением, даже если сплит-система находится в режиме ожидания (OFF на дисплее).


Уличный вариант сплит-системы не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 30(С.  Настройка прессостата – уставка 14 bar, диф. 3 bar. При длительном перерыве в работе при пониженной температуре окружающей среды необходимо сначала включить автоматический выключатель QMT, а по истечении 7 – 8 часов (время прогрева картера компрессора), включить сплит-систему. 
ВНИМАНИЕ!  Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в электрическую схему незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.
[image: image8.jpg]=
| 1 LI T O TATL M DAL
| | H edossimise g mra e e edawee dOLINLL T XeaLOMO-LHIMD BH '€
| ! (HRIAON)BIELL0-g ‘(MHID)E dOWE-L ‘(6/) TQ0-9 SOMUALET AIrAQEY ‘T
e | ® m.v os3[ s3] a3 (&) amHaLIaEEE - §
~N [N ‘CHBIAON M IIID) LE IR ITE - 1 ¢
EANE | g ‘(arrag 1 MITHddk HI AITHAIR) 19HE I- 7 1 T HITHAINA LUHUTA0) dIragey] ‘T
|
Teu A_w '] | 3AW
| i e
8] [z 9 S 2 e z Vo ﬁ_w % as ) e |
—_—— = qUILUTYUIXOOXATEOS " @ @ “
= @ | | o |
_ [ - as [
| =0 bl
oW _ | v A |
Hm M I | I
3] o ! !
| a0 et WITHALB M HAE20D
| |
| ausoey I ausoey 9|¥ N_
3]
| GEIEE o & ool
s |z | XXF0ZArAI
i | i e e ) S |
DN z ®! B E |
| ¥ |
Wd RS |
| 9TH v '3
v 4 [sT Te[TeTel eI Jans]-a Jrw]azvs Tues] Jes] Tuai] Ted Tl T T T T 11 111 Ne1Z13d
g = T10g 800F 3d/N/E
34 6NPOZSFAT 34
105 90€Z 3d/N/L
1oud "Wo s0HaLL 100 (ouHeLnu soHcedxedy) L'ond

(snHelnU 20HsEhOHTO) Z'oMd 7S (TS TS I TINS
WALYHD- LU BeHIreHIMITHHAL BedoohHd IMIIe BWIXD) ¢ oUd




[image: image9.jpg]| T H
| H “4m | ou IAW M OAW
| é - ! edouimines Mrs e InaT e TdoWsEdOUML |, XEWS 10MS- 1MULID TH'E
~ o (‘M o) EANE L10- “(MMHMS)Edo WEs- £ (2K) Mg0- 80NMR 1ot TLroQEs '
E K | m_\@ (8PP UHBLINE SR e (" HhMdON W UMHWO) LeInaT Lre-p U &
| “( s19HdoR) IHEL-Z ¥ | MITHALS AN 00 TUS QR |
T R
s R R [
8] [2] [o S v 3 z
ALrALUTYLIX00XATE08
H ® _
oW |
H& c=a
=
S |
| 20Uk LeY WIaHALS LUHUHS 00
| ausgey ausgey
| el &It a
o |z | XXPOZHIAT
W | g1 [+vlazH
s| vy 3
|y
Wd
_ I Ly
't mw o] [s[[ellellz][s] Janel-a [+v[azid Wil Lo [l T[] | [ew N [T & M REA
1105 500% 3diE
W
10§ 9052 34/N/ L ENPOZSEAT LY

L'oud "Wo soHaELI0
{auHeLMU SoHERd OHITO) Z'oMd

“LHended graRurd 047dS ‘NdTNS ‘04 TdS ‘0dTINS
WOLIHD-LHI'ID KeHAreHIHNHHAD BeddohHdLIaIre RWAX)) $OHJ

{suHeLMu sonsedxadl) "L oud




2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Комплектность поставки

В комплект поставки входит воздухоохладитель, компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) и вместе с ними следующие эксплуатационные документы, съемные детали и сборочные единицы:

Таблица 3 – комплектность

	              Наименование
	              Количество, шт.  

	
	серия 121Р
	серия 221Р


 1.Руководство по эксплуатации 


1


1

 2.Кронштейн навески
    


1


1

 3.Трубка слива




1


1

 4.Трубка соединительная медная (5 м) 

2


2

 5.Трубка «армафлекс» (5 м)


1


1

 6.Винт самонарезающий 4,0х13 


5


8 

 7.Винт самонарезающий 4,0х16 


5 


5

 8.Винт самонарезающий 4,0х25


10


16

9.Светильник светодиодный                                  1                                1

2.2. Свидетельство о приемке
Сплит-система типа ________________заводской номер______________
соответствует техническим условиям ТУ 28.25.13-018-66486978-2021 (взамен ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000) и признана годной для эксплуатации.
      Дата выпуска________________20       г.

      Ответственный за приемку____________________

                             

            
(подпись)

     М.П.
2.3. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие холодильной машины требованиям технических условий ТУ 28.25.13-018-66486978-2021 (взамен 107-2007 ИТВН 701411.000) "Машины холодильные моноблочные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".
· Гарантийный срок хранения машины холодильной ТМ POLAIR составляет 6 (шесть) месяцев с момента производства. 

· Гарантийный срок эксплуатации машины холодильной ТМ POLAIR составляет 12 (двенадцать) 

        месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. При

       отсутствии у потребителя оформленного акта пуска в эксплуатацию (приложение Б)   
       гарантийный срок исчисляется в соответствии со статьей 471 Гражданского кодекса Российской
       Федерации, но не более 18-ти месяцев с момента производства.

· Расширенный Гарантийный срок эксплуатации машины холодильной ТМ POLAIR составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при условии проведения пуско-наладочных работ представителями Продавца, наличия оформленного Гарантийного талона и Акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Б) а также регистрации изделия на сервисном портале http://garant.polair.com/, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента производства.
Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- подтверждающих дату и факт приобретения;

- гарантийного талона;

- руководства по эксплуатации;

- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Б).

           Гарантийные обязательства предоставляются только сервисными центрами Продавца или другими организациями, уполномоченными Производителем.
           Подробные условия гарантийных обязательств изложены в Гарантийном талоне.
           В случае возникновения вопросов касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1, тел.8 (8362) 23-25-06

 e-mail: service@polair.com 
Гарантийные обязательства не распространяются:
- на периодическое техническое и другое сервисное обслуживание изделий (транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.);

- на работы по модернизации, усовершенствованию, внесению конструктивных изменений и адаптации изделия, с целью расширения сферы его применения, указанной в Руководстве по эксплуатации;

- на неисправности любых источников освещения, в том числе сигнальных и светодиодных, на элементы питания, аккумуляторы, предохранители, стеклопакеты, наклейки с дизайном, полки, регулировочные ножки, ручки и другие быстроизнашивающиеся детали изделия, которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;

- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия являются:
- механические повреждения любых деталей изделия (скол, трещина, вмятина, царапина, обрыв труб и т.п.);

- воздействие химически агрессивных веществ, чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерно высокой влажности и запыленности;

- любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными Продавцом или Производителем;

- отклонение стандартных параметров электросети (отклонение частоты тока от номинальной – более 0,5%, выход напряжения за пределы диапазона 230В + 10%, - 15% для однофазных холодильных машин и 400В + 10%, - 15% для трехфазных);

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации изделий, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использования изделий не по назначению;

- отсутствия, неразборчивости или изменения заводского номера изделия;

- воздействие внешних сил по не зависящим от производителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых).
          Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

          Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей.

          По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам) и их сервисные центры.

          Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе изделий ТМ POLAIR Вы можете направить по адресу: АО «Полаир-Недвижимость», 425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1, тел.8 (8362) 23-25-06
          e-mail: kachestvo@polair.com, 

          сайт: http://www.polair.com
     3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
3.1. Общие указания

В "Руководстве по эксплуатации" излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания сплит-системы в период ее прямого использования.

Для правильной эксплуатации продукт необходимо загружать в холодильную камеру с температурой не более чем на 5°С выше, чем температура хранения.

Стремиться к тому, чтобы дверь холодильной камеры оставалась открытой как можно меньше времени.

Продукт следует размещать таким образом, чтобы он не мешал воздушному потоку циркулировать через воздухоохладитель.

Продолжительность срока службы сплит-системы и ее безопасность в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации. 


3.2. Эксплуатация

Cплит-система должна использоваться в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры (торговая марка «POLAIR») для хранения предварительно охлажденных (замороженных) пищевых продуктов.


В случае использования сплит-системы по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого, и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.

Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям или предметам вследствие несоответствующей, неправильной или нерациональной эксплуатации.

3.3. Меры безопасности

           Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому регламенту  Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования» (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Техническому Регламенту    ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также  ГОСТ 23833, ГОСТ IEC 60335-2-24-2012.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

- Запрещается использовать сплит-систему во взрывоопасной атмосфере.

- Запрещается мыть сплит-систему под струей воды или с использованием вредных веществ.

- Запрещается ставить на агрегат сосуды с жидкостью.

- Запрещается использовать агрегат вблизи источников тепла или влаги.

- Не позволяйте находиться посторонним лицам и детям рядом с работающей сплит-
  системой.

- В случае возникновения пожара используйте порошковый огнетушитель.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.
           ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть подключено к питающей сети через УЗО с номинальным током 16А и номинальным отключающим дифференциальным током 30mA и через автоматический выключатель с номинальным током  для машин: 1 типоразмера корпуса  – 6,3А, 2 типоразмера корпуса – 10А. Выключатель должен отключать все полюса питания и иметь зазор между контактами в отключенном состоянии не менее 3мм.

Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления.
            ВНИМАНИЕ! При повреждении шнур питания может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом (для однофазных сплит-систем шнур ПВС3*1,5, для трехфазных сплит-систем шнур ПВС5*1,5 или аналогичными).
          ВНИМАНИЕ! При повреждении светильник может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом на светильник NBL- P01-8-4K-WH или на аналогичный. 
Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы сплит-системы или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить сплит-систему и вызвать механика.

     
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ СПЛИТ-СИСТЕМУ, ВСКРЫВАТЬ ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ ЭЛЕМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ НАРУЖНОГО БЛОКА.

          Перед любым видом технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети.

           3.4. Правила монтажа
МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ       СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности от 80 до 40 % соответственно. Сплит-система с индексом U (уличного исполнения) должна быть установлена под навесом для защиты от температурных осадков.
Рекомендуемое соотношение обьемов камеры и помещения – 1 к 3,5. При несоответствии помещение необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией.
ВНИМАНИЕ! При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру рекомендуется располагать их на одной стороне камеры или на противоположных сторонах при условии, что их воздухопотоки не будут попадать друг на друга.

Установка наружного блока (ККБ) сплит-системы должна быть на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка и пола помещения.
ВНИМАНИЕ!  Длина соединительных труб между наружным блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком) должна быть не более 10 м.

Внешний блок сплит-системы не должен подвергаться солнечному облучению. 
Не допускается установка отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м. 

Пол помещения, где будет расположено торговое холодильное оборудование с установленной на нем сплит-системой, должен быть выровненным в горизонтальной плоскости.
При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности не несет.  

Установка сплит-системы:

      -    закрепить нижний кронштейн навески поз.6(см. комплектацию Табл.4) внизу корпуса внешнего 

            блока крепежом (винт 4х13) (см. Рис.2 и 3);

· закрепить внешний блок в условленном месте боковой панели камеры через нижний и верхний кронштейны навески крепежными элементами (винт 4х25). При необходимости возможно их дополнительное крепление к панели камеры через  отверстия диаметром 16 мм на задней стенке корпуса внешнего блока. Крепеж в комплектацию не входит.

- просверлить отверстия в верхней (потолочной) панели камеры согласно посадочных мест  

  крепления воздухоохладителя, так чтобы воздухоохладитель находился на расстоянии не
  менее 150 мм от внутренней стенки камеры (см.Рис.6);
    -       закрепить воздухоохладитель крепежными элементами (в комплектацию не входят);
    -   просверлить отверстия в панели камеры под соединительные трубки, трубку слива конденсата 

    и кабели электропитания;
    -   произвести монтаж, соединив муфты соединительных труб с соответствующими разъемами
          внешнего блока и воздухоохладителя (перед затягиванием следует убедиться, что нет 
          перекоса в резьбовом соединении) в результате чего вся система заполнится хладагентом из 
          внешнего блока;
      - трубы всасывания, проходящие по внешней поверхности холодильной камеры, 
        должны быть утеплены теплоизолирующим материалом;(при установке всасывающей трубы 
        необходимо обеспечить ее уклон в сторону компрессора, жидкостная труба обычно   

        располагается рядом со всасывающей трубой);
    -   обе трубы прикрепить к стене в местах сгиба, пайки, а также через 1-2 метра на прямых 
        участках;
      - соединительные кабели электропроводки, закрепленные на ККБ, подсоединить на 

        соответствующие контакты клеммника воздухоохладителя согласно схеме электрической 
        соединений;       
      - подсоединить питающий кабель (трехжильный с заземляющим проводом для однофазных 
        сплит-систем и пятижильный с заземляющим проводом для трехфазных сплит-систем) к 
       электрощитку с автоматическим выключателем в соответствии с маркировкой проводов, фазные 
       провода (L1, L2, L3) – на контакты автоматического выключателя, синий нейтральный провод (N) 
        к нейтральному зажиму проводки, желто-зеленый провод заземления (PE) к болту заземления,  

       соединенному с контуром заземления.

     - проверить сопротивление между болтом заземления и металлическими частями сплит-системы, 
        которое должно быть не более 0,1 Ом;

     - проверить сопротивление изоляции между фазными, нейтральными проводами питания и 
        корпусом сплит-системы, которое должно быть не менее 2мОм;
     - после запуска необходимо проверить работу холодильной системы, при необходимости    

       произвести дозаправку.
        Схема установки сплит-систем изображена на рис.6.
[image: image10.jpg]Kpenexmusie Gonter M10

50

TN

200 min

500 min





                               Рис.6    Схема установки сплит-систем
3.5. Порядок работы

ВНИМАНИЕ!  После транспортирования или хранения при отрицательных температурах изделие необходимо выдержать при комнатной температуре (при температуре не ниже 12 °С) в течение 24ч.  
Включить автоматический выключатель на электрощите.

Нажать клавишу ON/OFF на клавиатуре. При этом должны мигать светящиеся знаки на дисплее выносного пульта.
ВНИМАНИЕ!  Работа машины возможна только при закрытой фронтальной панели.
Через 5 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры или дистанционной клавиатуры (описание процесса см. в Приложении С).
Основными признаками нормальной работы изделия являются:

- температура в камере соответствует заданной;

- сплит-система работает циклично.
При установке двух однотипных сплит-систем в одну камеру необходимо отрегулировать температурные уставки на электронных блоках для обеспечения их одновременной работы.

3.6. Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.5.
3.7. Правила хранения

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3  ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С. Срок  хранения - не более 6 месяцев.

3.8. Транспортирование

Упакованную сплит-систему допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

-   защита транспортной тары от механических повреждений;

-   устойчивое вертикальное положение упакованного изделия.
                   КАНТОВАТЬ ЯЩИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3.9. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей 
       среды.

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окру​жающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.
При подготовке и отправке сплит-системы на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части сплит-системы по материалам, из которых они изготовлены.

 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания

Для сплит-системы установлены два вида технического обслуживания - при использовании и регламентированное.

Техническое обслуживание в процессе работы включает в себя контроль за температурой, создаваемой во внутреннем объеме, и исправной работой всех элементов сплит-системы.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.                            

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания.

     ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания отключить сплит-систему от питающей сети, отключив автоматический выключатель.
Перечень работ по регламентированному техническому обслуживанию:
- проверка правильности размещения и установки сплит-системы;

- очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора (при необходимости);
- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;
- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов; 
- проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов на винтовых соединениях; 

 - проверка напряжения питающей сети, целостности изоляции проводов и кабеля питания;  

- наличие и состояние заземления, переходное сопротивление между зажимом заземления и металлическими частями сплит-системы должно быть не более 0,1Ом.
          После проведения технического обслуживания проверить:
- цикличность работы холодильной системы, вращение вентиляторов, отсутствие снеговой «шубы» на ребрах испарителя; 
- параметры программы контроллера  (перенастройка при необходимости).
          По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться по адресу: АО «Полаир-Недвижимость»

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел.8 (8362) 23-25-06

е-mail: kachestvo@рolair.com
web site: www.polair.com
Таблица 5 - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и способы их устранения при эксплуатации

	Вид неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная

причина
	Способы

устранения


1.Холодильная машина не работает,    Нет электропитания
         Проверить состояние

 не горит дисплей выносного.                 на клеммах блока
         сетевого кабеля и при

  пульта                                                       управления
                      необходимости отремон-
         







                      тировать.

                                                                                                                    Проверить состояние

                                                                                                                    клеммных соединений.
                                                                                                                    При необходимости
                                                                                                                     затянуть винты на  

                                                                                                                     клеммах.                                               

2.Холодильная машина работает         Частая загрузка камеры         Исключить загрузку 

долго или непрерывно. В охлаж-           теплыми продуктами
           камеры горячими и  

даемом объеме (далее: камера)




           теплыми продуктами.

не поддерживается устойчиво




           Уменьшить грузооборот
заданная  температура                  




           продуктов.

                                                                  Слишком частое откры-         Уменьшить частоту

                                                                  вание дверей

           открывания дверей.

                                                                  Испаритель покрыт
           Провести оттайку испа-

                                                                  толстым слоем льда
           рителя, уменьшив                          










           время между оттайками                                                                 

                                                                  Нарушена герметичность
Проверить уплотнение

                                                                  камеры


           дверей, в случае необ-










           ходимости – исправить

      








           Проверить межпанель-










           ные стыки.










           При наличие зазоров










           замазать герметиком.

3.Холодильная машина работает           Камера слишком плотно
При загрузке обеспе- 

короткими циклами. В камере                 загружена продуктами
чивать свободный поток
не поддерживается устойчиво





воздуха между

заданная температура             




           стеллажами с 










продуктами.




                    Слишком высокая тем-
Машину эксплуатиро-

                                                                  пература окружающей
            вать при температуре

                                                                  среды


           окружающей среды










           не выше + 40°С

                                                                    Нарушена циркуляция
Проверить доступ

                                                                    воздуха в вентиляторе
воздуха в вентилятор.

                                                                    конденсатора из-за

Обеспечить зазор

                                                                    малого расстояния

между верхней

                                                                    между верхней

частью машины и 

                                                                    частью машины и

потолком помещения

                                                                    потолком помещения
            не менее 60 cм.

Приложение А.
Рекомендации по подбору среднетемпературных сплит-систем в зависимости от объема камеры

	Объем камеры, м³
	+10°C
	Холодопроизводительность, Вт
	33
	31
	29
	28
	27
	+ 5°C
	Холодопроизводительность, Вт
	25,8
	25,1
	23,4
	21,6
	19,2
	0°C
	Холодопроизводительность, Вт
	19,7
	19,5
	19,3
	17,7
	16,3
	Минус 5°C
	Холодопроизводительность, Вт
	19,2
	17,1
	15,9
	14,8
	13,7

	SM 226P
	
	
	3185
	3009
	2839
	2667
	2496
	
	
	2603
	2555
	2429
	2293
	2147
	
	
	2174
	2163
	2154
	2031
	1899
	
	
	2160
	1970
	1855
	1760
	1651

	Объем камеры, м³
	
	
	28
	27
	25,7
	24
	21,5
	
	
	22,5
	21,4
	19,5
	17,8
	16,5
	
	
	17,6
	17,6
	16,5
	15,3
	14,0
	
	
	15,9
	14,7
	13,8
	12,5
	11,7

	SM 222P
	
	
	2926
	2771
	2606
	2356
	2292
	
	
	2360
	2285
	2168
	2045
	1915
	
	
	2023
	2018
	1918
	1805
	1686
	
	
	1830
	1750
	1665
	1540
	1469

	Объем камеры, м³
	
	
	19,8
	18,4
	17,8
	17
	16
	
	
	17,0
	16,7
	15,6
	14,5
	13,3
	
	
	14,4
	14,2
	13,2
	12,2
	11,1
	
	
	12,1
	11,9
	10,9
	9,8
	8,9

	SM 218P
	
	
	1977
	1896
	1805
	1799
	1702
	
	
	1961
	1933
	1833
	1728
	1618
	
	
	1719
	1701
	1609
	1513
	1412
	
	
	1500
	1480
	1396
	1308
	1216

	Объем камеры, м³
	
	
	14,9
	14
	13,4
	12,2
	11,3
	
	
	12,0
	11,2
	10,3
	9,4
	8,5
	
	
	10,1
	9,3
	8,6
	7,9
	7,1
	
	
	8,4
	7,8
	7,2
	6,5
	5,8

	SM 115P
	
	
	1648
	1572
	1496
	1418
	1342
	
	
	1494
	1423
	1347
	1266
	1180
	
	
	1328
	1261
	1191
	1116
	1037
	
	
	1169
	1107
	1042
	973
	901

	Объем камеры, м³
	
	
	13,4
	12,4
	11,8
	11,1
	10,2
	
	
	10,5
	9,7
	8,9
	8,2
	7,5
	
	
	8,2
	8,1
	7,5
	6,8
	6,1
	
	
	6,8
	6,7
	6,1
	5,5
	4,9

	SM 113P
	
	
	1586
	1508
	1432
	1357
	1277
	
	
	1363
	1293
	1221
	1147
	1070
	
	
	1152
	1140
	1073
	1004
	933
	
	
	1005
	994
	935
	868
	803

	Объем камеры, м³
	
	
	10,3
	9,5
	8,7
	7,9
	7,0
	
	
	7,8
	7,6
	7,0
	6,4
	5,8
	
	
	6,4
	6,2
	5,7
	5,2
	4,6
	
	
	5,0
	4,9
	4,4
	4,1
	3,6

	SM 111P
	
	
	1339
	1267
	1197
	1125
	1055
	
	
	1101
	1086
	1027
	966
	901
	
	
	961
	946
	893
	836
	777
	
	
	821
	805
	756
	715
	661

	Объем камеры, м³
	
	
	9,6
	8,7
	7,9
	7,2
	6,5
	
	
	7,3
	7,1
	6,5
	5,9
	5,3
	
	
	5,9
	5,7
	5,2
	4,7
	4,1
	
	
	4,6
	4,4
	4,0
	3,6
	3,2

	SM 109P
	
	
	1274
	1198
	1122
	1046
	970
	
	
	1056
	1035
	975
	913
	849
	
	
	907
	891
	836
	780
	723
	
	
	774
	758
	709
	658
	606

	
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  температура        +20°C
	Внешняя  температура        +25°C
	Внешняя  температура        +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C
	Температура в камере,°C
	
	Внешняя  температура        +20°C
	Внешняя  температура        +25°C
	Внешняя  температура        +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  температура         +20°C
	Внешняя  температура         +25°C
	Внешняя  температура         +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  температура         +20°C
	Внешняя  температура         +25°C
	Внешняя  температура        +30°C
	Внешняя  температура         +35°C
	Внешняя  температура         +40°C


Рекомендации по подбору низкотемпературных сплит-систем в зависимости от объема камеры

	Объем камеры, м³
	2
	Минус 15°C
	Холодопроизводительность, Вт
	16,8
	15,2
	14,2
	12,6
	11,2
	Минус 20°C
	Холодопроизводительность, Вт
	13,6
	12,8
	11,4
	9,8
	8,8
	Минус 25°C
	Холодопроизводительность, Вт
	7,6
	7,1
	6,5
	6
	5,4
	Примечание:

 1 – камеры с толщиной панелей 100 мм.

              2 – камеры с толщиной панелей 80мм. 



	
	1
	
	
	21
	19
	17,8
	15,8
	14
	
	
	17
	16
	14,2
	12,2
	11
	
	
	8,5
	8
	7,4
	6,8
	6,2
	

	SB 216P
	
	
	2009
	1896
	1776
	1649
	1513
	
	
	1709
	1644
	1531
	1412
	1294
	
	
	1278
	1214
	1149
	1085
	1021
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	13,6
	13
	11,8
	10,8
	9,4
	
	
	10,4
	10
	9,4
	8,3
	7,2
	
	
	5,4
	5,1
	4,7
	4,3
	3,8
	

	
	1
	
	
	17
	16,2
	14,7
	13,5
	11,8
	
	
	13
	12,5
	11,8
	10,4
	9
	
	
	6
	5,7
	5,3
	4,9
	4,4
	

	SB 214P
	
	
	1754
	1692
	1587
	1477
	1364
	
	
	1485
	1465
	1366
	1263
	1158
	
	
	1100
	1042
	980
	920
	872
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	10,7
	10,2
	9,2
	8,5
	7,4
	
	
	8,3
	7,8
	7,2
	6,5
	5,6
	
	
	4,2
	3,9
	3,6
	3,2
	2,8
	

	
	1
	
	
	13,4
	12,7
	11,5
	10,6
	9,2
	
	
	10,4
	9,8
	9
	8,1
	7
	
	
	4,3
	4
	3,7
	3,4
	3,1
	

	SB 211P
	
	
	1470
	1427
	1344
	1258
	1163
	
	
	1263
	1214
	1154
	1076
	994
	
	
	943
	893
	841
	789
	738
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	7
	6
	5,4
	5
	4,3
	
	
	4,9
	4,7
	4,2
	3,7
	3,2
	
	
	3
	2,7
	2,3
	2
	1,7
	

	
	1
	
	
	8,7
	7,5
	6,8
	6,2
	5,4
	
	
	6,1
	5,9
	5,3
	4,6
	4
	
	
	3,7
	3,3
	2,9
	2,5
	2,1
	

	SB 109P
	
	
	1089
	1041
	979
	913
	847
	
	
	935
	902
	845
	785
	723
	
	
	719
	676
	633
	590
	547
	

	Объем камеры, м³
	2
	
	
	5,2
	5
	4,6
	4
	3,4
	
	
	3,9
	3,8
	3,4
	2,9
	2,4
	
	
	2,3
	1,9
	1,5
	1,1
	0,7
	

	
	1
	
	
	6,5
	6,2
	5,7
	5
	4,2
	
	
	4,9
	4,7
	4,2
	3,6
	3
	
	
	3
	2,6
	2,2
	1,7
	1,1
	

	SB 108P
	
	
	951
	929
	870
	809
	744
	
	
	807
	797
	744
	688
	630
	
	
	625
	583
	540
	497
	454
	

	
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  темп-ра      +20°C
	Внешняя  темп-ра      +25°C
	Внешняя  темп-ра      +30°C
	Внешняя  темп-ра      +35°C
	Внешняя  темп-ра      +40°C
	Температура в камере,°C
	
	Внешняя  темп-ра      +20°C
	Внешняя  темп-ра      +25°C
	Внешняя  темп-ра      +30°C
	Внешняя  темп-ра      +35°C
	Внешняя  темп-ра      +40°C
	Температура в камере, °C
	
	Внешняя  темп-ра      +20°C
	Внешняя  темп-ра      +25°C
	Внешняя  темп-ра      +30°C
	Внешняя  темп-ра      +35°C
	Внешняя  темп-ра      +40°C
	


Приложение Б.

(образец)

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 
Настоящий акт составлен "___"_____________20      г.
  владельцем холодильной машины_________________________________

                                                                   (наименование и адрес организации,

 _________________________________________________________________

                         должность, фамилия, имя, отчество)

   и представителем фирменного центра по техническому сервису

 _________________________________________________________________

                                       (наименование)

 ________________________________________________________________

                                     (должность, фамилия, имя, отчество)

   в том, что машина холодильная марки________заводской номер___________

   с компрессором______________________________,

   изготовленная                                                                        "___"_______20     г.,

   пущена в эксплуатацию "___"_______20     г. электромехаником

 _________________________________________________________________

                                          (наименование организации,

 _________________________________________________________________

                                                             фамилия, имя, отчество)

   удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного 

  оборудования N____, выданное "___"__________г.

 _________________________________________________________________

                                        (наименование организации)

   и принята на обслуживание механиком   -_________________________________________________________________
                                                      (наименование организации,

________________________________________________________________

                                                                фамилия, имя, отчество)

 удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного 

 оборудования N___, выданное "___"___________г.

_________________________________________________________________

                                                      (наименование организации)


Владелец                                                                       (подпись) Ф.И.О.


Представитель центра                                                 (подпись) Ф.И.О.


.

М.П
Приложение В.
(образец)

    Город (место) приемки изделия_________________________________________

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия______________

________________________________________________________________________

Его адрес и отгрузочные реквизиты________________________________________

________________________________________________________________________

"___"_________20    г.

                                             АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

    Настоящий акт составлен______________________________________________

                                                   (представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей________________________________________________

________________________________________________________________________

(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя или предста-

вителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях

представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена

за N__ от "___"______20      г.)

в том, что при проверке изделия______________________производства________

                                                            (наименование изделия)

________________________________________________________________________

                  (наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия_______________выявлено следующее:

    1. Условия хранения изделия на складе получателя:

________________________________________________________________________

                      (указать в каких условиях хранится изделие)

    2. Состояние тары и упаковки

________________________________________________________________________

(указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество

недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

    3. Изделие установлено

________________________________________________________________________

                       (указать, в каких условиях установлено изделие)

    4. Монтаж изделия

________________________________________________________________________

                   (указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

    5. Состояние изделия и его комплекта поставки

________________________________________________________________________

(указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их

защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

    6. Перечень отклонений (дефектов):

________________________________________________________________________

    7. Для восстановления изделия необходимо:

 _______________________________________________________________________

    Акт составлен "___"______20     г.

    Подписи:

    (Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке

    качества и комплектации изделия)

    М.П.                                 
                         





 








